( druk UMiG Połaniec KTI-2007-05 )

Olej opałowy – 2008            			                  	Połaniec 2007-12-20

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

### NA  DOSTAWĘ  I  WYŁADUNEK

### LEKKIEGO  OLEJU  OPAŁOWEGO

Olej opałowy lekki, łącznie 50 tysięcy litrów ma być dostarczany na przestrzeni całego 2008 roku kalendarzowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy, ul. Szkolna 2,

(4km od Połańca w stronę Krakowa) w pięciu dostawach:

- Termin przewidywanej pierwszej dostawy 10 tys. litrów ... do 31 styczeń 2008r.

- Termin przewidywanej drugiej dostawy 10 tys. litrów ....... 20 luty – 28 luty 2008r.

- Termin przewidywanej trzeciej dostawy 10 tys. litrów ....... 17 marzec – 23 marzec 2008r.

- Termin przewidywanej czwartej dostawy 10 tys. litrów ...... 29 sierpień – 14 wrzesień 2008r.

- Termin przewidywanej piątej dostawy 10 tys. litrów .......... 18 listopad – 15 grudzień 2008r.

Lekki olej opałowy musi  spełniać następujące normy jakościowe:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg (badana wg PN-86/C-04062)

- zawartość siarki - max. 0,20% (m/m) (badana wg PN-ISO 8754

- gęstość w temp. plus 15 °C - max. 860 kg/m3 (badana wg PN-EN ISO 3675)

- temperatura płynięcia - max.  minus 20 °C (badana wg PN-83/C-04117)

- zawartość wody - max. 200 mg/kg (badana wg PN-EN ISO 12937)

- temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C (badana wg PN-EN ISO 2719)

- lepkość kinematyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm2/s (badana wg PN-EN ISO 3104)

WAŻNE!

Z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne, zmienne dla poszczególnych sezonów grzewczych i trudnych do przewidzenia, terminy oraz ilości dostaw podane powyżej są orientacyjne (szacunkowe). Ilości dostarczanego oleju opałowego jak też dokładne terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane osobiście drogą telefoniczną na minimum dwa dni przed dostawą.